ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Запуск оборудования без смазки может привести к поломке.

VP3D

Серия VP вакуумных насосов была специально разработана для сервисных работ с системами охлаждения и кондиционирования. Насосы серии VP состоят из электрического двигателя и заполненного маслом ротационного картриджа.

Основные черты серии VP

- двухступенчатые режим работы обеспечивает глубокое вакуумирование и  быструю работу

- модели с двухуровневым режимом работы оснащаются вентилем выпуска балластного воздуха

- насосы могут работать с напряжением 115 или 230 В

- удобная эргономичная ручка для переноски

- снижающая вибрацию резиновая основа

- двигатель с воздушным охлаждением для работы в условиях повышенной температуры окружающей среды

- глубокое вакуумирование – 15 микрон (двухступенчатый) и 100 микрон (одноступенчатый)

- штуцер для откачиваемого воздуха для удобства пользователя имеет разные типы резьбовых соединений

- отверстие для слива масла – для быстрого сервисного обслуживания насоса

- стекло для контроля за уровнем масла

Внимательно прочитайте инструкцию перед работой. Данное руководство содержит важную информацию об основных этапах работы с оборудованием. Уделите особое внимание вопросам безопасности и предупреждениям, рассматриваемым в этой инструкции. Всегда помните – БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ГЛАВНОЕ!

Комплектация

- вакуумный насос серии Pro-Set

- шнур питания

- масло для вакуумных насосов (500 мл)

- руководство пользователя

Подготовка к работе

- Вакуумные насосы серии VP оборудованы двигателем с переключателем между двумя напряжениями. Убедитесь, что выставлено правильное напряжение.

- Снимите крышку с выхлопной трубы

- Вакуумный насос поставляется без масла в резервуаре. Заливайте масло в выхлопную трубу(или отверстие для заливки масла, что одно и тоже) до тех пор, пока уровень масла не поднимется до середины смотрового окошка. Закройте крышку.

- Снимите крышку с ¼” резьбового соединения штуцера для откачиваемого воздуха. Включите насос. Подождите 15 секунд, оденьте крышку на ¼” резьбовое соединение.

- Проверьте уровень масла – добавьте или замените масло при необходимости.

Для хорошей работы насоса необходимо, чтобы масло было видно в смотровое окошко.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Запуск оборудования без смазки может привести к поломке.

После выполнения всех вышеописанных операций и соблюдения всех примечаний насос готов к работе.

Инструкция по безопасности

Не вдыхайте пары хладагента и смазки. Вдыхание этих паров в высокой концентрации может привести к аритмии, потере сознания и удушью.

Во время сервисного обслуживания всегда выключайте насос из сети.

Не применяйте насос с системами, находящимися под давлением – это может вывести его из строя.

Все шланги могут содержать жидкий хладагент под давлением. Контакт с хладагентом может привести к обморожению и прочим травмам. При работе следует надевать защитные средства, такие как очки и перчатки. Особо будьте внимательны при отсоединении шлангов.

Избегайте вдыхания паров хладагента и/или смазки. Это может привести к раздражению глаз, слизистой оболочки носа, ротовой полости и кожи. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности, прилагаемую изготовителем к хладагентам и смазкам.

Для сокращения риска возгорания старайтесь не использовать дополнительные кабели тоньше 1,5 мм. Для предотвращения перегрева кабеля сократите его длину до минимума.

Не используйте установку в непосредственной близости с открытыми ёмкостями с бензином или другими горючими материалами. Убедитесь, что все средства защиты функционируют нормально, прежде чем работать с оборудованием.

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование разработано для выполнения окончательного этапа по вакуумированию системы. Работа с системами, имеющими внутреннее давление газа выше  5 psi может повредить насос.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Запуск оборудования без смазки может привести к поломке.

Спецификация

| Ступени | 2 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, л.с. | 1/3 |
| Частота вращения 50/60 Гц (оборот/мин) | 1440/1720 |
| Размеры, см | 35х14х26 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+52 |
| Питание | 110-120/220-240 В, 50/60 Гц |
| Остаточное давление, микрон | 15 |
| Объем емкости для масла, мл | 450 |
| Защита от перегрузки | защита двигателя от перегрева и короткого замыкания |
| Управление | выключатель |
| Производительность | 3.16 CFM при 60 Гц, 75 л/мин при 50 Гц |
| Штуцер для откачиваемого воздуха | 1/4", 3/8" SAE и 1/2" ACME |
| Вентиль для балластного воздуха | есть |

Работа с вакуумным насосом

ВНИМАНИЕ! Не работайте с системами под давлением – это может привести к поломке насоса.

- Проверьте чтобы розетка в сети питания соответствовала шнуру питания насоса.

- Серия насосов VP оборудована двигателем с возможностью работать с двумя уровнями напряжения. Убедитесь, в том, что на насосе выставлено правильное напряжение.

ВНИМАНИЕ! Если выставить на насосе напряжение, не соответствующее номиналу в сети, и из-за перегрева двигателя термопредохранитель может выключить насос.

- Подключите насос к сети.

- Проверьте уровень масла.

- Подключите насос, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

- Откройте вентили на манометрическом коллекторе

- Включите насос.

- Дождитесь, пока нужна глубина вакуумирования будет достигнута.

- По достижении нужной глубины вакуума, закройте вентили на манометрическом коллекторе, выключите помпу.

РАБОТА С НАСОСОМ ЗАКОНЧЕНА

Обслуживание

Рекомендуется сменять масло в вакуумном насосе после 50 часов работы.

Чистота масла влияет на глубину вакуумирования.

Процедура замены масла:

- Убедитесь, что масло в насосе разогрето, в противоположном случае – включите масло на 10 минут

- Убедитесь, что насос не подключен к системе.

- Снимите крышку с отверстия для слива масла и слейте отработанное масло в подходящую емкость. Наклоните насос в сторону отверстия для слива масла.

- После того, как все масло будет слито, закройте отверстие для слива масла.

- Снимите крышку с выхлопной трубы (она же – отверстие для заливки масла) и залейте масло до середины смотрового окошка. Закройте крышку выхлопной трубы.

Неисправности и их устранение

| Состояние | Возможная проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| Необычный звук при работе насоса | Плохие подшипники | Смените двигатель |
|  | Болтающиеся винты в двигателе | Затяните винты |
|  | Стук муфты | Подгоните муфту или замените ее |
|  | Утечка воздуха в соединениях | Устраните утечку |
| Перегрев | Низкое или неправильное напряжение | Проверьте напряжение |
|  | Изношенные подшипники | Смените двигатель |
|  | Низкий уровень масла | Добавьте или замените масло |
| Плохое вакуумирование | Утечка в системе кондиционирования | Устраните утечку |
|  | Низкий уровень масла | Добавьте или замените масло |
|  | Грязное масло | Залейте масло до краев и замените его |
|  | Утечка воздуха в соединениях | Устраните утечку |
|  | Утечка воздуха через вал | Замените уплотнение вала |
|  | Изношенный ротационный механизм | Замените картридж |
| Течь масла | Течь масла через выхлопную трубу | Слишком много масла |
|  | Течь масла через вал | Замените уплотнение вала |
|  | Течь масла через резервуар для масла | Затяните винты или смените прокладку |
|  | В системе кондиционирования было избыточное давление | Проверьте уровень масла |
|  | Насос опрокидывался | Проверьте уровень масла |
| Насос на запускается | Нет напряжения или оно неправильно выставлено | Проверьте напряжение или выставьте его на насосе правильно |
|  | Поврежден двигатель | Смените двигатель |
|  | Срабатывание термопредохранителя | Подождите, пока термопредохранитель включит насос, проверьте причину срабатывания |
| Срабатывание термопредохранителя | Нет напряжения или оно неправильно выставлено | Проверьте напряжение или выставьте его на насосе правильно |
|  | Низкая температура окружающей среды | Запустите насос с открытыми фитингами на 1 минуту, чтобы разогреть масло |
|  | Грязное масло | Залейте масло до краев и замените его |