Внимание!

Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Эксплутатация насоса без масла приведёт к поломке.

Вакуумные насосы марки GL серии Z и 2Z специально разработаны для сервисных работ с системами охлаждения и кондиционирования. Насосы состоят из электрического двигателя и заполненного маслом ротационного картриджа.

Вакуумные насосы марки GL относятся к насосам лопастного типа с жидкостной смазкой путем впрыскивания масла, одноступенчатой или двухступенчатой конструкции.

Каждая ступень состоит из ротора на валу, который прямо соединен с электродвигателем без сцепления; в двухступенчатых насосах ступени соединены друг с другом последовательно и смонтированы на одном валу для обеспечения максимального вакуума.

Основные характеристики

- модели с двухступенчатым режимом работы оснащаются вентилем выпуска балластного воздуха;

- удобная эргономичная ручка для переноски;

- резиновая основа, снижающая вибрацию ;

- двигатель с воздушным охлаждением для работы в условиях повышенной температуры окружающей среды;

- глубокое вакуумирование – 15 микрон (двухступенчатый) и 100 микрон (одноступенчатый);

- штуцер для откачиваемого воздуха для удобства пользователя имеет разные типы резьбовых соединений;

- отверстие для слива масла – для быстрого сервисного обслуживания насоса;

- стекло для контроля за уровнем масла.

К эксплуатации настоящего оборудования допускается только хорошо подготовленный оператор, который должен знать основы холодильной техники, системы охлаждения, холодильные агенты и возможные повреждения в результате неправильной эксплуатации оборудования, находящегося под давлением.

Внимательно прочитайте инструкцию перед работой. Данное руководство содержит важную информацию об основных этапах работы с оборудованием. Уделите особое внимание вопросам безопасности и предупреждениям, рассматриваемым в этой инструкции.

Комплектация

- вакуумный насос;

- шнур питания;

- масло для вакуумных насосов (для однократной заправки);

- руководство пользователя;

Подготовка к работе

- Снимите крышку с выхлопной трубы

- Вакуумный насос поставляется без масла в резервуаре. Заливайте масло в выхлопную трубу (или отверстие для заливки масла, что одно и тоже) до тех пор, пока уровень масла не поднимется до середины смотрового окошка. Закройте крышку.

- Снимите крышку с ¼” резьбового соединения штуцера для откачиваемого воздуха. Включите насос. Подождите 15 секунд, оденьте крышку на ¼” резьбовое соединение.

- Проверьте уровень масла – добавьте или замените масло при необходимости.

Для хорошей работы насоса необходимо, чтобы масло было видно в смотровое окошко.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Запуск оборудования без смазки приведет к поломке.

После выполнения всех вышеописанных операций и соблюдения всех примечаний насос готов к работе.

Инструкция по безопасности

Не вдыхайте пары хладагента и смазки. Вдыхание этих паров в высокой концентрации может привести к аритмии, потере сознания и удушью.

Во время сервисного обслуживания всегда выключайте насос из сети.

Не применяйте насос с системами, находящимися под давлением – это может вывести его из строя.

Все шланги могут содержать жидкий хладагент под давлением. Контакт с хладагентом может привести к обморожению и прочим травмам. При работе следует надевать защитные средства, такие как очки и перчатки. Особо будьте внимательны при отсоединении шлангов.

Избегайте вдыхания паров хладагента и/или смазки. Это может привести к раздражению глаз, слизистой оболочки носа, ротовой полости и кожи. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности, прилагаемую изготовителем к хладагентам и смазкам.

Для сокращения риска возгорания старайтесь не использовать дополнительные кабели тоньше 1,5 мм. Для предотвращения перегрева кабеля сократите его длину до минимума.

Не используйте установку в непосредственной близости с открытыми ёмкостями с бензином или другими горючими материалами. Убедитесь, что все средства защиты функционируют нормально, прежде чем работать с оборудованием.

Всегда следите за чистотой выпускного патрубка; его закупорка может привести к опасному избыточному давлению в маслоотстойнике насоса.

Даже в тех случаях, когда вакуумный насос не может достичь опасных температур при откачке, разместите его таким образом, чтобы избежать контакта пользователей с корпусом для предупреждения ожогов.

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование разработано для выполнения окончательного этапа по вакуумированию системы. Работа с системами, имеющими внутреннее давление газа выше 5 psi может повредить насос.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос без масла или с низким уровнем масла. Запуск оборудования без смазки приведет к поломке.

Пуск вакуумного насоса

ВНИМАНИЕ! Не работайте с системами под давлением – это может привести к поломке насоса.

- Проверьте чтобы розетка в сети питания соответствовала шнуру питания насоса.

- Подключите насос к сети.

- Проверьте уровень масла.

- Подключите насос, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

- Откройте вентили на манометрическом коллекторе

- Включите насос.

- Дождитесь, пока нужна глубина вакуумирования будет достигнута.

- По достижении нужной глубины вакуума, закройте вентили на манометрическом коллекторе, выключите насос.

Работа с вакуумным насосом закончена.

Остановка насоса

Перед остановкой насоса убедитесь, что впускной трубопровод закрыт; это необходимо для того, чтобы помешать атмосферному воздуху попасть через выпускной отверстие в откачанный контур после остановки насоса.

Смешивание несовместимых смазочных веществ (насосное масло и компрессорное масло) приводит к неисправной работе насоса.

В случае частых циклов включения-выключения не останавливайте насос, а закройте клапан у конца гибкого впускного шланга, чтобы изолировать его от откачиваемого контура, хотя насос продолжает работать.

Перед остановкой дайте насосу проработать несколько минут с открытым газоспускным клапаном и открытым впускным штуцером для удаления влаги и остаточного холодильного агента из насосного масла.

Обслуживание

Рекомендуется сменять масло в вакуумном насосе после 50 часов работы.

Чистота масла влияет на глубину вакуумирования.

Процедура замены масла:

- Убедитесь, что масло в насосе разогрето, в противоположном случае включите насос на 10 минут;

- Убедитесь, что насос не подключен к системе.

- Снимите крышку с отверстия для слива масла и слейте отработанное масло в подходящую емкость. Наклоните насос в сторону отверстия для слива масла.

- После того, как все масло будет слито, закройте отверстие для слива масла.

- Снимите крышку с выхлопной трубы (она же – отверстие для заливки масла) и залейте масло до середины смотрового окошка. Закройте крышку выхлопной трубы.

Неисправности и их устранение

| Состояние | Возможная проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| Необычный звук при работе насоса | Плохие подшипники | Смените двигатель |
|  | Болтающиеся винты в двигателе | Затяните винты |
|  | Стук муфты | Подгоните муфту или замените ее |
|  | Утечка воздуха в соединениях | Устраните утечку |
| Перегрев | Низкое или неправильное напряжение | Проверьте напряжение |
|  | Изношенные подшипники | Смените двигатель |
|  | Низкий уровень масла | Добавьте или замените масло |
| Плохое вакуумирование | Утечка в системе кондиционирования | Устраните утечку |
|  | Низкий уровень масла | Добавьте или замените масло |
|  | Грязное масло | Залейте масло до краев и замените его |
|  | Утечка воздуха в соединениях | Устраните утечку |
|  | Утечка воздуха через вал | Замените уплотнение вала |
|  | Изношенный ротационный механизм | Замените картридж |
| Течь масла | Течь масла через выхлопную трубу | Слишком много масла |
|  | Течь масла через вал | Замените уплотнение вала |
|  | Течь масла через резервуар для масла | Затяните винты или смените прокладку |
|  | В системе кондиционирования было избыточное давление | Проверьте уровень масла |
|  | Насос опрокидывался | Проверьте уровень масла |
| Насос на запускается | Нет напряжения | Проверьте напряжение или выставьте его на насосе правильно |
|  | Поврежден двигатель | Смените двигатель |
|  | Срабатывание термопредохранителя | Подождите, пока термопредохранитель включит насос, проверьте причину срабатывания |
| Срабатывание термопредохранителя | Нет напряжения | Проверьте напряжение или выставьте его на насосе правильно |
|  | Низкая температура окружающей среды | Запустите насос с открытыми фитингами на 1 минуту, чтобы разогреть масло |
|  | Грязное масло | Залейте масло до краев и замените его |